## Liszt utca
Marcali Liszt utca ivóvízhálózat rekonstrukció - árazatlan költségvetés
| Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár (Ft) | Díj egységre (Ft) | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Ideiglenes, építés alatti forgalomtechnika, munkaterület elkorlátozása, táblák kihelyezése, helyszínen tartása és elbontása | 1 | garnitúra
2. | Kitűzés: tervezett vízvezeték nyomvonala és a felszín alatt üzemelő idegen közművek | 1 | db
3. | Az utcában üzemelő közművek feltárása - kutatóárok ásással | 15 | m3
4. | Szakfelügyelet biztosítása ( E.ON, Magyar Telekom, DRV Zrt.) | 12 | óra
5. | Munkaárok dúcolása 1,3 m mélységig, 0,60 m szélességig, kétoldali megtámasztással, 0,60-1,50 m árokszélesség között | 967.46 | m2 |  |  |  |  | 372,1 * 1,3*2
6. | Út alatti átfúrás készítéséhez indító és fogadó munkagödrök (1,5x1,3 m) dúcolása 46 db | 358.8 | m2 |  |  |  |  | (1,5*1,3*4 oldal)*46
7. | Munkaárok víztelenítése, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 40 | óra
8. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi és gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban. A talajban kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával. | 371.09 | m3 |  |  |  |  | 372,1*0,6*1,3 + 1,1*0,3*6,5*20 + 5*0,3*1,1*23
9. | Út alatti átfúrás készítéséhez indító és fogadó munkagögör kialakítása kézi földmunkával 46 db | 116.61 | m3 |  |  |  |  | ((1,5*1,3)*1,3)*46
10. | Munkagödörből és munkaárokból kitermelt föld elszállítása és visszaszállítása 1,5 km-en belül (helyszínen nem deponálható) | 487.7 | m3
11. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítéssel min 30 cm rétegeléssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi erővel, kiszoruló föld elszállításával | 428.35 | m3 |  |  |  |  | 290,24+116,61
12. | Homokágyazat készítése csőzónában | 59.35 | m3 |  |  |  |  | (372,1*0,6)*0,2 + 245*0,3*0,2
13. | D63 KPE védőcső beépítése aszfalt burk. úttest és árok alá út alatti átfúrással 23 db | 204 | m |  |  |  |  | 23*7 + 20*1 + 23*1 m
14. | D110 KPE P10 csővezeték fektetése kész ágyazatra hegesztett kötésekkel | 372.1 | m
15. | D110 KPE vezeték hegesztése D110 elektrofúziós karmantyúval | 5 | db
16. | 110/25 elektrofúziós megfúró idom beépítése a házi bekötések leágazásához | 43 | db
17. | D25 KPE P10 bekötővezeték építése | 406 | m |  |  |  |  | 12 m*23 + 6,5 m*20
18. | D25 vízórahollanderes golyóscsap felszerelése tervezett bekötővezetékekre vízóraaknában | 43 | db
19. | NA100 földfeletti kitörés biztos tűzcsap kiépítése, T idom, FF idom (30 cm), QN idom (2 db), tolózár + beépítési készlet | 1 | db
20. | 1. sz. csomópont: 1 db földalatti tolózár NA100 + beépítési készlet + csatlakozás elektrofúziós idomokkal: hegesztési toldat, hegesztési karima, hegesztési karmantyú (mindhárom NA 110) | 1 | db
21. | 2. sz. csomópont: csatlakozás elektrofúziós idomokkal: hegesztési toldat, hegesztési karima, hegesztési karmantyú (mindhárom NA 110) | 1 | db
22. | Tervezett csomópontok összekötésének megrendelése a DRV ZRT -től az üzemelő ivóvízvezetékkel. | 2 | db
23. | A tervezett vízbekötések és meglévő vízmérők összekötésének megrendelése DRV ZRT-től, vipac gyűrű felhelyezéssel | 43 | db
24. | Nyomáspróba | 1 | db
25. | Csővezeték fertőtlenítése | 1 | db
26. | Vízmintavétel | 1 | db
27. | AC anyagú ivóvíz gerincvezeték elbontása csatlakozási pontoknál | 20 | m
28. | AC anyagú ivóvíz gerincvezeték üzemen kívül helyezése: belsejének kitöltése 2-2 m hosszban C 16 betonnal | 0.031 | m3 |  |  |  |  | 0,1*0,1*3,14/4*4
29. | Tereprendezés, füvesítés | 268.1 | m2
30. | Műszaki átadási dokumentáció DRV. ZRT. Üzemeltetői nyilatkozatában előírt tartalommal (nyilatk. mellékelve) | 7 | pld
31. | D200 KPE védőcső beépítése ivóvíz gerincvezetékre 20db | 40 | m
32. Jelzőszalag pótlása gázvezetékek felett | Jelzőszalag pótlása gázvezetékek felett | 41.9 | m |  |  |  |  | 20*0,6+23*1,3
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
0
Burkolat bontás és helyreállítás
1 | Kapubejárók és útburkolat (fogadóaknáknál) burkolat bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával, törmelék tgk.-ra rakása, elszállítása | 23.81 | m3 |  |  |  |  | 4*0,6*0,25*21 + 1,5*1,3*0,25*23
2 | Burkolatvágás kapubejárókban és útburkolatban (fogadóaknáknál), vizes vágóval, széleknél | 183.4 | m |  |  |  |  | (12 bejáró*4 m)*2 + 3,8*23
3 | Tömörített ágyazat készítés sávosan kapubejáróban és útburkolatban (fogadóakna) 20 cm vastagságban bazalt zúzottkővel 20/80-as | 24.09 | m3 |  |  |  |  | (4 m*0,6*0,3)*21+1,5*1,3*0,2*23
4 | Kapubejáró és útburkolat (fogadóakna helyén) helyreállítás: betonburkolat készítés, C16 KK 20 cm vtg.-ban: 55 m2 | 19.05 | m3 |  |  |  |  | (4m*0,6m*0,2)*21 db + 1,5*1,3*0,2*23
5 | Aszfaltburkolat készítés sávosan AC-11-es, 5 cm vtg. kapubejárókban és útburkolatban (fogadóaknák helyén) | 8 | m3 |  |  |  |  | (4m*0,6m*0,2m)*12db + 1,5*1,3*0,05*23
6 | Meglévő aszfalt burk. járda (északi és déli oldali) bontása (bekötések nyomvonalában) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, törmelék tgk.-ra rakása, elszállítása. | 3.87 | m3 |  |  |  |  | (1,2*0,3*0,25)*43
7. | Járda burkolatvágás, vizes vágóval, szélekhez | 103.2 | m |  |  |  |  | (1,2+1,2)*43
8. | Tömörített ágyazat készítés járdában 20 cm vastagságban kavics | 3.1 | m3 |  |  |  |  | ((1,2*0,3)*0,2)*43
9. | Aszfaltburkolat készítés sávosan AC-8-as, 5 cm vtg. Déli oldali járdában | 0.83 | m3 |  |  |  |  | ((1,2*0,3)*0,1)*23
10. | Északi oldali járda részleges bontása | 108 | m3 |  |  |  |  | 450*1,2*0,20
11. | Északi oldali járda tömörített kavicságyazat készítés | 81 | m3 |  |  |  |  | 450*1,2*0,15
12 | CKT készítése kapubejárókban 4 m hosszússágban 20 db | 34.5 | m3 |  |  |  |  | 20*4*0,15+450*0,05
13. | Térkő járdaburkolat készítése északi oldalon 6 cm vastag beton térkőből, homokágyazatban | 540 | m2 |  |  |  |  | 450 m*1,2
14. | Az északi oldali épületekről lejutó csapadékvíz járda alatti elvezetése meglévő földárokba PVC anyagú csővel (csőhosszúság: 2,9 m) | 26 | db
15. | Csapadékcsatorna árokba történő bevezetésénél 2 db 40x40-es mederlap elhelyezése | 26 | db
16. | Kerti szegély építése (előregyártott beton elemekből), helyenként kétoldali, helyenként egyoldali a kiviteli terv szerint | 674 | m
[6 empty] | 0 | 0
Összesen: | [5 empty] | 0

## Munka1
Marcali Liszt utca ivóvízhálózat rekonstrukció - árazatlan költségvetés
| Tétel szövege | Menny. | Egys. | Anyag egységár (Ft) | Díj egységre (Ft) | Anyag összesen | Díj összesen
1. | Ideiglenes, építés alatti forgalomtechnika, munkaterület elkorlátozása, táblák kihelyezése, helyszínen tartása és elbontása | 1 | garnitúra
2. | Kitűzés: tervezett vízvezeték nyomvonala és a felszín alatt üzemelő idegen közművek
3. | Az utcában üzemelő közművek feltárása - kutatóárok ásással | 15 | m3
4. | Szakfelügyelet biztosítása ( E.ON, Magyar Telekom, DRV Zrt.) | 12 | óra
5. | Munkaárok dúcolása 1,3 m mélységig, 0,60 m szélességig, kétoldali megtámasztással, 0,60-1,50 m árokszélesség között | 967.46 | m2
6. | Út alatti átfúrás készítéséhez indító és fogadó munkagödrök (1,5x1,3 m) dúcolása 46 db | 358.8 | m2
7. | Munkaárok víztelenítése, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval | 40 | óra
8. | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi és gépi erővel, bármely konzisztenciájú talajban. A talajban kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával. | 290.24 | m3
9. | Út alatti átfúrás készítéséhez indító és fogadó munkagögör kialakítása 46 db | 116.61 | m3
10. | Munkagödörből és munkaárokból kitermelt föld elszállítása és visszaszállítása 1,5 km-en belül | 406.85
11. | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítéssel min 30 cm rétegeléssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi erővel, kiszoruló föld elszállításával | 406.85 | m3
12. | Homokágyazat készítése csőzónában | 44.65 | m3
13. | D63 KPE védőcső beépítése aszfalt burk. úttest alá út alatti átfúrással 23 db | 140.3 | m
14. | D110 KPE P10 csővezeték fektetése kész ágyazatra hegesztett kötésekkel | 372.1 | m
15. | D110 KPE vezeték hegesztése D110 elektrofúziós karmantyúval | 5 | db
16. | 110/25 elektrofúziós megfúró idom beépítése a házi bekötések leágazásához | 43 | db
17. | D25 KPE P10 bekötővezeték építése | 406 | m
18. | D25 vízórahollanderes golyóscsap felszerelése tervezett bekötővezetékekre vízóraaknában | 43 | db
19. | NA100 földfeletti kitörés biztos tűzcsap kiépítése, T idom, QN idom, tolózár + beépítési készlet | 1 | db
20. | 1. sz. csomópont (terv szerint) | 1 | db
21. | 2. sz. csomópont (terv szerint) | 1 | db
22. | Tervezett csomópontok összekötésének megrendelése a DRV ZRT -től az üzemelő ivóvízvezetékkel. | 2 | db
23. | A tervezett vízbekötések és meglévő vízmérők összekötésének megrendelése DRV ZRT-től, vipac gyűrű felhelyezéssel | 43 | db
24. | Nyomáspróba | 1 | db
25. | Csővezeték fertőtlenítése | 1 | db
26. | Vízmintavétel | 1 | db
27. | AC anyagú ivóvíz gerincvezeték elbontása csatlakozási pontoknál | 20 | m
28. | AC anyagú ivóvíz gerincvezeték üzemen kívül helyezése: belsejének kitöltése C 10 betonnal | 27.64 | m3
29. | Tereprendezés, füvesítés | 268.1 | m2
30. | Műszaki átadási dokumentáció DRV. ZRT. Üzemeltetői nyilatkozatában előírt tartalommal (nyilatk. mellékelve) | 7 | pld
31. | Északi oldali új térkő burkolatú járda engedélyezési terveinek elkészítése | 10 | pld
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
0
Burkolat bontás és helyreállítás
1 | Kapubejárók burkolat bontása gépi erővel kiegészítő kézi munkával, törmelék tgk.-ra rakása, elszállítása | 14.4 | m3
2 | Burkolatvágás kapubejárókban, vizes vágóval, széleknél | 96 | m
3 | Tömörített kavicságyazat készítés sávosan kapubejáróban 20 cm vastagságban vegyes mészkő | 15.12 | m3
4 | Kocsibejáró helyreállítás: betonburkolat készítés, C16 KK 20 cm vtg.-ban: 55 m2 | 5.76 | m3
5 | Aszfaltburkolat készítés sávosan AC-8, 5 cm vtg. kapubejáróban | 5.76 | m3
6 | Meglévő aszfalt burk. járda (északi és déli oldali) bontása (bekötések nyomvonalában) gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, törmelék tgk.-ra rakása, elszállítása . | 7.74 | m3
7. | Járda burkolatvágás, vizes vágóval, szélekhez | 103.2 | m
8. | Tömörített kavicságyazat készítés járdában 20 cm vastagságban vegyes mészkő | 6.2 | m3
9. | Aszfaltburkolat készítés sávosan AC-8, 5 cm vtg. kapubejáróban | 3.1 | m3
9. | Térkő burkolatú járda építése, kerti szegély beépítéssel, kapubejárókban CKT alappal | 450 | m
Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
0